## UTAs
HOSPITAL VERONICA
PLANILLA DE CAPACIDADES
[7 empty] | Serpentina de Refrigeracion |  |  |  |  | Serpentina de Calefaccion
Piso | Desig. | Servicio | Circuito | Sistema | Alimentado desde el grupo electrogeno | Caudal de Aire (l/s) | Cap. Tot (Kw) | Cap. Sens. (Kw) | AIRE EXT | Modelo | TEBH (ºC) | Cap. Calef. (Kw) | TEBS (ºC) | Resist. Elect. (Kw) | Humidif. (Kg/h) | Observaciones
PB | S01-UTA01 | LABORATORIOS | Manejadoras | 1 |  | 559 | 12,62 | 9,47 | 128 |  |  | 8,10 |  | - | - | -
PB | S02-UTA02 | CIRCULACION LIMPIA | Manejadoras | 1 |  | 601 | 13,65 | 9,65 | 216 |  |  | 9,18 |  | - | - | Modulo Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB | S03-UTA03 | SHOCKROOM | Manejadoras | 1 |  | 533 | 11,69 | 7,7 | 105 |  |  | 4,09 |  | - | - | Modulo Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB | S04-UTA04 | QUIROFANOS | Manejadoras | 1 |  | 927 | 19,5 | 12,05 | 246 |  |  | 8,4 |  | - | - | Modulo Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB | S05-UTA05 | QUIROFANOS | Manejadoras | 1 |  | 927 | 19,5 | 12,05 | 246 |  |  | 8,4 |  | - | - | Modulo Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB | S06-UTA06 | UTPR | Manejadoras | 1 |  | 695 | 19,21 | 11,27 | 294 |  |  | 10,79 |  | - | - | Modulo Filtrado G4+F5 / F9
PB | S07-UTA7 | ESTERILIZACION | Manejadoras | 1 |  | 809 | 15.33 | 12.25 | 209 |  |  | 7.87 |  | - | - | Modulo Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB | S08-UTA8 | OBSERVACION PACIENTES | Manejadoras | 1 |  | 973 | 27.64 | 18.17 | 449 |  |  | 17.4 |  |  |  | Modulo Filtrado G4+F5 / F9

## Equipo Roof Top
HOSPITAL VERONICA
PLANILLA DE CAPACIDADES
Piso | Desig. | Servicio | Caudal de Aire (l/s) | Caudal de Aire Ext. (l/s) | Cap. Tot (Kw) | Cap. Sens. (Kw) | TEABS (ºC) | TEBH (ºC) | Cap. Calef. (Kw) | TEBS (ºC) | cap. Tons. | Observaciones
AZ | RT-01 | HALL ACCESO | 2185 | 273 | 61,95 | 54,48 | 26 | 18.1 | 24,92 | 11 | 17,62 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-02 | ARCHIVO/ OFF./ ORATORIO | 2950 | 71 | 16,02 | 14,08 | 26 | 18.1 | 6,43 | 11 | 4,55 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-03 | CIRCULACION IMAGENES | 833 | 22,17 | 10,56 | 9,94 | 26 | 18.1 | 5,88 | 11 | 3,01 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-04 | CIRCULACION ESTE | 1008 | 26,83 | 12,78 | 12 | 26 | 18.1 | 7,11 | 11 | 3,63 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-05 | CIRCULACION OESTE | 530 | 14 | 6,71 | 6,31 | 26 | 18.1 | 3,59 | 11 | 1,91 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-06 | CIRCULACION SUR | 974 | 42 | 13,03 | 11,83 | 26 | 18.1 | 9,06 | 11 | 3,7 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-07 | ASD | 974 | 42 | 13,03 | 11,83 | 26 | 18.1 | 9,06 | 11 | 3,7 | Frio / Calor a Gas
AZ | RT-08 | RAYOS | 974 | 42 | 13,03 | 11,83 | 26 | 18.1 | 9,06 | 11 | 3,7 | Frio / Calor a Gas

## Ventilacion Mecanica
HOSPITAL VERONICA
PLANILLA DE CAPACIDADES
Piso | Desig. | Servicio | Tipo | Sup (m²) | Alt (m) | Vol (m³) | Renov./h | Caudal (m³/h) | DP (mmca) | Alimentado desde el grupo electrogeno | Observaciones
VENTILADORES DE EXTRACCION
PB | VE-01 | Vestuarios H | Centrifugo | 2.75 | 2.8 | 7.7 | 16 | 2160 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-02 | GRUPO ELECTROGENO | Centrifugo |  |  |  |  | 1235 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-03 | SALA DE TABLEROS | Centrifugo |  |  |  |  | 1235 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-04 | O.Etileno/ Cuarentena | Centrifugo |  |  |  |  | 400 | 20 |  | Ubicación: Azotea (MOTOR ANTIEXPLOSIVO)
PB | VE-05 | Sanitarios Personal | Centrifugo | 53 | 2.8 | 148.4 | 6 | 1725 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-06 | Limpieza - Lavadero | Centrifugo | 53 | 2.8 | 148.4 | 6 | 3910 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-07 | Campana de ext. | Centrifugo | 69.75 | 2.8 | 195.3 | 15 | 12330 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-08 | Deposito (atencion) | In-Line | 94.875 | 2.8 | 265.65 | 16 | 224 | 20 |  | Azotea - 220 V - Enciende por temporizado
PB | VE-09 | Sanitario pub. Img. | In-Line |  | 2.8 |  | 15 | 407 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-10 | Off. Diag. Img. | In-Line | 4 | 2.8 | 11.2 | 15 | 407 | 20 |  | Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB | VE-11 | Campana de ext. (cocina/bar) | Centrifugo | 4 | 2.8 | 11.2 | 15 | 1500 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-12 | Sanitarios publicos (admin.) | Centrifugo |  | 2.8 |  |  | 1100 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-13 | OFF. ENFERMERIA | Centrifugo |  |  |  |  | 890 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-14 | CENTRO QUIRURJICO | Centrifugo | 39.25 | 2.8 | 109.9 | 10 | 1360 | 20 |  | Ubicación: Azotea
PB | VE-15 | BAÑOS INTERNACION | Centrifugo | 16.7 | 2.8 | 46.76 | 25 | 1170 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-16 | TAE HABITACIONES | Centrifugo | 16.7 | 2.8 | 46.76 | 25 | 1800 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-17 | TAE CONSULTORIOS | Centrifugo | 16.7 | 2.8 | 46.76 | 25 | 900 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-18 | TAE HAB GUARDIA | Centrifugo | 16.7 | 2.8 | 46.76 | 25 | 540 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-19 | DEP. REACTIVOS | In-Line | 16.7 | 2.8 | 46.76 | 25 | 318 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-20 | DEP. GENERAL 7 MANTENIMIENTO | Centrifugo |  |  |  |  | 670 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-21 | Quirofano b | Centrifugo |  |  |  |  | 1330 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-22 | Quirofano a | Centrifugo |  |  |  |  | 1330 | 20 |  | Ubicación: Azotea -
PB | VE-23 | Shock Room | Centrifugo |  |  |  |  | 1330 | 20 |  | Ubicación: Azotea -

## Sistema separado de presicion
HOSPITAL VERONICA
PLANILLA DE CAPACIDADES
Piso | Desig. | Servicio | CT (Kw) | Alimentado desde el grupo electrogeno
PB | EP-01 | Grupo Electrogeno | 23.4
PB | EP-02 | Grupo Electrogeno | 23.4
PB | EP-03 | UPS 1 | 23.4
PB | EP-04 | UPS 2 | 23.4

## VRV
HOSPITAL - VERONICA
PLANILLA DE CAPACIDADES
[11 empty] | Serpentina de Refrigeracion |  |  |  | Serpentina de Calefaccion
Piso | Desig. | Evap | Servicio | Circuito | Sistema | Caudal de Aire (l/s) | Caudal de Aire (CFM) | Caudal de Aire Exterior (l/s) | Caudal de Aire Retorno (l/s) | Reja de Ret (m2) | Cap. Tot (Kw) | Cap. Sens. (Kw) | TEABS (ºC) | TEBH (ºC) | Cap. Calef. (Kw)
PB | Sistema 1 Heat Pump | S1 -001 | CONSULTORIOS (s.poliv.) | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -002 | ATENCION AMB. | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -003 | ATENCION AMB. | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -004 | ATENCION AMB. | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -005 | ATENCION AMB. | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -006 | ATENCION AMB. | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -007 | ATENCION AMB. | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -008 | OFICINA O3 | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -009 | SALA DE MEDICOS (at.amb.) | 1 | 1 | 190 | 402.42 | 24 | 166 | 0.099592 | 3.15 | 2.47 |  |  | 1.88
PB |  | S1 -010 | HAB. GUARDIA | 1 | 1 | 225 | 476.55 | 31 | 194 | 0.11639 | 3,6 | 2,79 |  |  | 1,63
PB |  | S1 -011 | Farmacia | 1 | 1 | 162 | 343.116 | 67 | 95 | 0.056995 | 4.42 | 2.93 |  |  | 2.53
PB | Sistema 2 Heat Pump | S2 -011 | OFICIAS W | 2 | 2 | 186 | 393.948 | 14 | 172 | 0.10319 | 2,9 | 2,48 |  |  | 1,09
PB |  | S2 -012 | OFICIAS W | 2 | 2 | 186 | 393.948 | 14 | 172 | 0.10319 | 2,9 | 2,48 |  |  | 1,09
PB |  | S2 -013 | OFICIAS W | 2 | 2 | 186 | 393.948 | 14 | 172 | 0.10319 | 2,9 | 2,48 |  |  | 1,09
PB |  | S2 -014 | OFICIAS W | 2 | 2 | 186 | 393.948 | 14 | 172 | 0.10319 | 2,9 | 2,48 |  |  | 1,09
PB | Sistema 3 Heat Pump | S3 -015 | SECRETARIA/OFICINAS (e) | 3 | 3 | 129 | 273.222 | 14 | 115 | 0.068994 | 2,15 | 1,73 |  |  | 1,19
PB |  | S3 -016 | OFICINA E | 3 | 3 | 129 | 273.222 | 14 | 115 | 0.068994 | 2,15 | 1,73 |  |  | 1,19
PB |  | S3 -017 | OFICINA E | 3 | 3 | 129 | 273.222 | 14 | 115 | 0.068994 | 2,15 | 1,73 |  |  | 1,19
PB |  | S3 -018 | CHARLA INF. | 3 | 3 | 112 | 237.216 | 47 | 12 | 0.0071994 | 1,86 | 1,5 |  |  | 1,03
PB |  | S3 -019 | OFF. ENFERMERIA | 3 | 3 | 246 | 521.028 | 26 | 220 | 0.13199 | 4,1 | 3,31 |  |  | 2,27
PB |  | S3 -020 | SALA DE MEDICOS | 3 | 3 | 144 | 304.992 | 15 | 129 | 0.077394 | 2,4 | 1,93 |  |  | 1,33
PB |  | S3 -021 | SALA DE MEDICOS | 3 | 3 | 144 | 304.992 | 15 | 129 | 0.077394 | 2,4 | 1,93 |  |  | 1,33
PB | Sistema 4 Heat Pump | S4 -022 | HABITACIONES INTERNACION | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -023 | Habitacion Guardia | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -024 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -025 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -026 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -027 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -028 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -029 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -030 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -031 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -032 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -033 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
PB |  | S4 -034 | Internacion Gral. | 4 | 4 | 213 | 451.134 | 47 | 166 | 0.099592 | 4,06 | 2,14 |  |  | 2,96
TOTAL Kw. Sistemas